## Slide 1: NIS2
az ipari rendszerek szemszögéből
2024. 09. 22.

## Slide 2
Elektronikus Információs Rendszer – OT rendszer (is)
Notes: És IGEN, a purdue modell minden rétege érintett a NIS2 megfelelésben!

## Slide 3
Bizalmasság
Sértetlenség
Rendelkezésre állás
Bizalmasság
Rendelkezésre
állás
Sértetlenség
Üzembiztonság
Megbízhatóság
IT ≠ OT
IT preferencia
OT preferencia

## Slide 4
IT ≠ OT
 | Information Technology (IT) | Operational Technology (OT)
Összetevők, komponensek | Szerverek, munkaállomások, adattárak, felhő, biztonsági eszközök, mobileszközök, webalkalmazások, hálózati eszközök. | PLC/DCS, SCADA, adatgyűjtők, szenzorok, motorok és egyéb terepi eszközök, protokollkonverterek, gyártásirányítók.
Életciklus | 3-5 éves életciklus | 10-25-50 éves életciklus
Működés | Együttműködő, összekapcsolt alkalmazások, rendszerek és hálózatok összessége. | Szigetrendszerű, önálló működés.
Biztonsági koncepció | „Data first”, adatközpontú szemlélet. | „Process first”, folyamat központú szemlélet.
Személyzet | Rendszergazdák, IT mérnökök, biztonsági mérnökök és felhasználók. „Fehérgalléros” munkavállalók. | Operátorok, karbantartók, terepi mérnökök és automatizálási mérnökök. „Fehér- és kékgalléros” munkavállalók.
Üzemeltetés | Az IT rendszereket a szervezetek maguk üzemeltetik és tartják karban, illetve igénybe vehetnek alvállalkozó (outsource) partnert. | Az OT rendszereket jellemzően a szállítók, integrátorok vagy a gyártók üzemeltetik és tartják karban.
Elhelyezkedés | Centralizált rendszerek, adatközpontokban, szerverszobákban. | Decentralizált és akár elszigetelt működés, nagy távolságok, és terepi viszonyok.

## Slide 5: OT: NIST 800-82
IT: NIST 800-53
IT ≠ OT - egységes értékelés ?
Notes: Ennyire különböző rendszerekben felmerülő fenyegetéseket lehet egyáltalán egységes kiberbiztonsági keret között értékelni?

## Slide 6: OT: NIST 800-82
IT: NIST 800-53
IT ≠ OT - egységes értékelés !
Biztonsági követelmények
Alap
Jelentős
Magas
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
Kiegészítő
magyarázatok
Alap
Jelentős
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Magas
X
X
O
O
O
X
X
Biztonsági követelmények

## Slide 7
Az érintett szervezet automatikus mechanizmusokat használ a naplóbejegyzések felülvizsgálatának, elemzésének és jelentési folyamatainak integrálására.
Naplóbejegyzések felülvizsgálata, elemzése és jelentéstétel
IT: NIST 800-53
OT: NIST 800-82
Amennyiben az EIR nem támogatja a naplóbejegyzések gyűjtését, a naplóbejegyzések felülvizsgálatát az EIR rendszerbiztonsági tervében meghatározott rendszerességgel manuális ellenőrzéssel kell végezni.
Magyarázat: A helyettesítő védelmi intézkedések magukba foglalhatják például a kézi mechanizmusokat vagy eljárásokat. Olyan eszközök esetében, ahol a naplóbejegyzések gyűjtését nem tudják megvalósítani, időszakos manuális felülvizsgálatra lehet szükség.
Notes: Gyűjtés, automatikus elemzés – akár gyűjtés nélküli manuális elemzés (a lényeg a helyettesítés, ha nincs automatizmus)

## Slide 8
Meghatározott időtartamú inaktivitás után vagy a felhasználó erre irányuló lépése esetén, az eszköz zárolásával megakadályozza az EIR-hez való további hozzáférést.
Eszköz zárolása
IT: NIST 800-53
OT: NIST 800-82
Abban az esetben, ha az EIR nem rendelkezik automatikus zárolási képességgel, vagy vészhelyzetben azonnali kezelői reakcióra van szükség, ezért zárolással nem lehet megakadályozni az EIR-hez való hozzáférést, a szervezet kockázatértékelés alapján helyettesítő intézkedést vezet be, amelyet dokumentál az EIR rendszerbiztonsági tervében.
Notes: Automatikus zárolás – kockázatarányos mérlegelés a zárolásról (HMI)

## Slide 9
Az érintett szervezet a meghatározott helyreállítási idővel és helyreállítási ponttal kapcsolatos célkitűzésekkel összhangban lévő időtartam alatt gondoskodik az EIR utolsó ismert, üzembiztos állapotba történő helyreállításáról és újraindításáról egy összeomlást, kompromittálódást vagy hibát követően.
Az elektronikus információs rendszer helyreállítása és újraindítása
IT: NIST 800-53
OT: NIST 800-82
Az érintett szervezet a meghatározott helyreállítási idővel és helyreállítási ponttal kapcsolatos célkitűzésekkel összhangban lévő időtartam alatt gondoskodik az EIR utolsó ismert, üzembiztos állapotba történő helyreállításáról és újraindításáról egy összeomlást, kompromittálódást vagy hibát követően.
Magyarázat: Az érintett szervezet megvizsgálja, hogy az EIR utolsó ismert, üzembiztos állapotba történő helyreállításakor a felmerülő kockázatok figyelembevételével a rendszer állapotváltozóit vissza kell-e állítani a kezdeti értékekre vagy az üzemszünet előtti értékekre.
Notes: Utolsó ismert üzembiztos állapot – egyedi, kockázatalapú mérlegelés a visszaállítási állapotról

## Slide 10
Az érintett szervezet behatolásvizsgálatot végez a szervezet által meghatározott gyakorisággal a meghatározott EIR-eken vagy rendszerelemeken
Behatolásvizsgálat (penetration testing)
IT: NIST 800-53
OT: NIST 800-82
Az érintett szervezet az OT funkciók zavartalanságának biztosításával behatolásvizsgálatot végez a szervezet által meghatározott gyakorisággal a meghatározott EIR-eken vagy rendszerelemeken.
Magyarázat: A behatolásvizsgálatokat megfontoltan alkalmazzák az OT-hálózatokon, hogy az ellenőrzési folyamat ne befolyásolja hátrányosan az OT-funkciókat. Az OT-rendszerek általában nagyon érzékenyek az időzítési korlátokra, és korlátozott erőforrásokkal rendelkeznek. A helyettesítő ellenőrzések közé tartozik például a replikált, virtualizált vagy szimulált rendszer alkalmazása a behatolásvizsgálat elvégzéséhez. Előfordulhat, hogy a tesztelés elvégzése előtt le kell állítani a gyártás alatt álló OT rendszert. Ha az OT-rendszereket tesztelés céljából lekapcsolják, a teszteket lehetőség szerint a tervezett OT leállások idejére kell ütemezni. Ha a behatolásvizsgálatot nem OT-hálózatokon végzik, fokozottan ügyelni kell, hogy a tesztek ne terjedjenek át az OT-hálózatra.
Notes: Behatolásvizsgálat ütemezetten – zavartalan működés biztosítása mellett (szimulált rendszeren vagy passzív módon végzett)

## Slide 11: 10 – 25 év
Architektúrák
Komponensek képességei
Szemléletmód
Fehér és kék galléros párbeszéd
Kerülő megoldások
Beépített biztoság

## Slide 12
Köszönöm a figyelmet!
Hinkel Attila
+36.20.928.9449
hinkel.attila@alverad.hu